ICS XX.XXX

XXX

DBXX

南通市地方标准

DB XX/ X XXX—XXXX

安防视频与图像系统维保规范

Specification for maintenance of secure video and image systems

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省南通市质量技术监督局   发布

目  次

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 安全防范	1

3.2 视频监控系统	1

3.3 监控区域	1

3.4 系统维护	2

3.5 维护保养	2

3.6 系统效能评估	2

3.7 特殊时期	2

3.8 维保单位	2

3.9 故障风险	2

3.10 故障维修	2

3.11 采集系统	2

3.12 传输系统	2

3.13 监控中心	2

3.14 质保期	3

4 一般要求	3

4.1 建设（使用）单位	3

4.2 维保单位	3

4.2.1 维保单位应具备条件	3

4.2.2 维保作业	4

4.2.3 维保服务规范	4

4.3 运维管理平台	5

5 维保工作程序	5

6 维保工作内容与要求	6

6.1 基本原则	6

6.2 日常巡查	7

6.3 采集系统	7

6.4 传输系统	8

6.5 监控中心	8

6.6 故障维修	8

6.7 特殊时期保障	9

6.8 维护评价	9

6.9 社区物业（居民小区）视频监控系统	10

7 维保费用构成和计取	10

附　录　A  （规范性附录） 维保单位应具备条件与承接系统规模对应关系	11

附　录　B  （规范性附录） 维保费用构成和计取	12

附　录　C  （规范性附录） 安防视频与图像系统维保工作程序	13

附　录　D  （规范性附录） 安防视频与图像系统日常维护工作程序	14

附　录　E  （规范性附录） 安防视频与图像系统故障维修程序	15

附　录　F  （规范性附录） 安防视频与图像系统特殊时期保障工作程序	16

附　录　G  （规范性附录） 安防视频与图像系统故障修理工作单	17

附　录　H  （规范性附录） 安防视频与图像系统检验项目、检验要求及测试方法	18

附　录　I  （规范性附录） 安防视频与图像系统维保内容及要求	20

附　录　J  （规范性附录） 安防视频与图像系统维保工作常用表格式样	23

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由南通市公安局提出。

本标准由南通市安全技术防范行业协会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

安防视频与图像系统维保规范

范围

本规范规定了已建成的安防视频与图像系统维护保养的一般要求、工作程序、工作内容及费用构成等。

本规范适用于已建成的安防视频与图像系统，包括机关、企事业单位及社区物业（居民小区）等各类视频监控系统。

本规范适用于安防视频与图像系统建设（使用）单位、维护单位的维护保养活动。

规范性引用文件

下列文件对于本规范的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，其所注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

GB 50348 安全防范工程技术规范

GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范

GA 1081 安全防范系统维护保养规范

GA 308 安全防范系统验收规则

GA/T 367 视频安防监控系统技术要求

GA/T 70 安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法

GA/T 793.3 公安视频图像信息系统验收规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

安全防范

综合运用人力防范、实体防范、电子防范等多种措施或手段，在安全前提下，预防、延迟、阻止各种危害事件的发生。“安防”为安全防范简称。安全防范系统即是以安全为目的，综合运用实体防护、电子防护等技术构成的防范系统。

视频监控系统

视频监控系统是利用视频技术探测、监视监控区域并实时显示、记录现场视频图像的电子系统。

监控区域

视频监控系统的视频采集装置摄取的图像所对应的现场空间范围。

系统维护

保障安全防范系统正常运行并持续发挥安全防范效能而开展的维修保养活动，包括日常维护、故障处理、特殊时期保障等。

维护保养

针对安全防范系统开展的检查、清洁、调整及故障设备/部件更换、发现并排除故障、预见性的消除隐患等一系列活动的总称。

注：维护保养不包括对设备器材及其部件的修理。

系统效能评估

系统满足预期效能程度的分析评价过程。

特殊时期

特殊时期一般可以是国家重要节假日、政府或相关职能部门组织的重大活动期间，以及国家应急管理部门预报发布的涉及重大自然灾害、生产、食品卫生、社会治安等应急管理时期。本规范还包括长江汛期、雷暴、梅雨、台风季节以及市政设施工程期间系统网络和点位迁建过渡时期。特殊时期保障是安全防范系统维护保障的一个重要方面。

维保单位

从事系统维护保养和故障维修服务的单位。自行维护保养的系统，如社区物业（居民小区）的视频监控系统，工程竣工验收后，其建设（使用）单位和维护单位为同一单位。

故障风险

系统或设备可能出现障碍及后果的组合。本规范故障风险是指视频与图像系统设备本身一种渐进的、可能未被发现的缺陷，可能发展成功能性或破坏性故障的潜在威胁。

故障维修

为解决故障而采取的将系统恢复到正常运行状态的活动。

采集系统

指分布于监控现场的各类视频与图像采集设备，通常指视频图像摄像机以及与之配套的相关设备。

传输系统

图像采集点与各级监控中心之间的传输链路。包括图像汇聚、分配、分发及有线、无线传输网络。

监控中心

接收处理安全防范系统信息、处置报警事件、管理控制系统设备的中央控制室，通常划分为值守区和设备区。包括视频与图像信号接收处理、切换调度、显示监控、存储记录、回放检索、视频/音频分析、多摄像机协同、系统管理等。

显示设备

指用于视频图像显示的各类系统、设备，包含但不限于显示器、电视机、拼接屏幕、电视墙、LED屏幕等。

质保期

系统工程验收交付使用后，施工单位向项目建设（使用）单位承诺的提供对该工程进行维护保障和故障维修处理的时间段。

一般要求

建设（使用）单位

4.1.1  建设（使用）单位应制定和落实安全防范系统使用、管理和日常运行维护监督管理的规章制度，包括监控值班、值机巡检、安全保密、内部监督、运行环境检查、机房卫生，以及第三方运维监督管理、服务评价与考核等制度，建立系统运维管理和监督保障长效机制，充分发挥系统防范效能。

4.1.2 新建的视频与图像工程竣工移交后，建设（使用）单位应根据系统竣工文件，确认视频监控系统、监视点位、视频信息记录与存储等系统配置和参数，及时编制该项目系统运行与维护规划。

4.1.3  建设（使用）单位应提供有利于系统维保工作开展的技术资料。技术资料至少应包括：

- 工程竣工文件（设计方案、器材设备清单、产品质量合格证书、产品/系统使用说明书、系统联动关系表、施工记录、项目验收报告等）；

- 工程竣工图纸（系统原理图、传输拓扑图、前端设备布防图、管线敷设图、监控中心布局、接线图等）；

- 系统运维记录（系统运行情况记录、系统检查记录、系统改造说明或记录、维护保养记录、故障处置记录等）。

4.1.4 建设（使用）单位应在年度财务预算中列支用于系统维保的专项经费，确保系统维保工作的顺利开展。

4.1.5 建设（使用）单位应加强对系统运行维护管理人员岗前与在岗培训，及时学习消化系统新技术、新应用，熟练掌握系统操作技巧、处置方法，提高系统运行状况的分析研判能力。

4.1.6 自行开展维护保养工作的运维管理机构专业维护管理人员应具备与维护保养工作相适应的技术能力，并符合4.2.1.3的要求。

4.1.7 自行开展维护保养工作的建设/使用单位，应建立完善的系统运维管理制度，并符合4.2.1.4、4.2.1.6、4.2.2.2、4.2.2.6、4.2.3.1等要求。

维保单位

维保单位应具备的条件

4.2.1.1 系统维保单位应是在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、宜便于提供本地服务的维保单位。

4.2.1.2 系统维保单位应拥有与附录A相适应的安防行业能力评估等级条件，具有同类、同规模项目的设计施工或维护保养服务经历，配备与其相适应的专业维护人员及设施设备、维护工具、仪器仪表等。

4.2.1.3 维保单位配备的专业维护人员基本要求如下：

- 对于从事安防视频与图像系统维保工作人员，维保单位应坚持“先审查、后录用”的原则，根据其综合素质和业务技能优先录用，并登记备案；

- 维保人员应当接受有关法律知识、安全法规和标准的培训、考核，并遵守相关的保密规定；

- 维保人员应参加安全防范业务、技能及相关专业知识的培训、考核，取得相应的资格后方可上岗。

4.2.1.4 维保单位宜根据系统情况组建系统维护工作团队。维护工作团队应由维护服务单位、系统建设（使用）单位的相关人员组成，包括维护服务单位的管理人员、技术管理人员、维护人员及工程承包商等。

4.2.1.5 维保单位应根据安全防范管理要求，建立系统设备台账，并对系统和设备的全生命周期进行有效维护和管理。

4.2.1.6 维保单位应设立备品备件库，对于常见故障的设备和易损坏的材料进行储备，应满足及时维修的需要。

4.2.1.7 维护保养单位应建立完善的维护保养服务体系，包括但不限于维护保养管理制度、维护保养服务规程、质量管理要求、安全生产要求等。

4.2.1.8 维护保养单位应根据系统运行情况及安全保卫工作需要，向建设/使用单位提出关于系统/设备升级、改造的合理化建议。并应具有协助建设/使用单位建立、完善系统运行应急预案的能力。

4.2.1.9 维保单位应加强对系统运行维护管理人员岗前和在岗培训，熟练掌握系统设备使用手册、分布情况、基本操作技能、常见设备故障规律和处置技巧，及时学习消化系统新技术、新应用，不断提高对系统设备故障的分析研判和排障能力。

4.2.1.10 维保单位应与建设（使用）单位签订相关保密协议，落实保密责任与措施。

具备自我维保能力的单位

4.2.2.1 具备自我维保能力的单位是指机关、企事业单位及社区物业（居民小区）等。

4.2.2.2 应严格落实系统维护保养管理制度，提高监控工作人员安全维护保养意识，增强责任心。

4.2.2.3 监控工作人员应加强安防专业技术学习和培训，对系统和设备进行科学维护，对一般故障能做到早认识、早预防、早处理，以保证系统安全稳定可靠的运行。

4.2.2.4 监控工作人员应通过安防知识、系统操作和维护维修技能培训。所有社区物业监控工作人员应持证上岗，每年度需进行考核鉴定。

4.2.2.5 应根据系统设备维护保养规范和期限，提前做好运行维护规划，在每年度的物业管理费用预算中列支用于系统维保的专项经费。

维保作业

4.2.3.1 维保作业时，维保人员应佩戴维保单位的标识。

4.2.3.2 作业现场维保作业人员应不少于2人。作业中应负责落实现场安全防护措施，保证作业安全与人身安全。

4.2.3.3 在维保系统核心部位时，应在有建设（使用）单位人员在场的情况下进行。

4.2.3.4 维保单位在进行维护时可能影响到系统正常运行的，，应事前提出申请并征得建设（使用）单位同意后方可进行操作。

4.2.3.5 维保单位在巡检设备时，发现系统异常、可能引发一、二级故障情况，应及时向建设（使用）单位通报。维保过程中，由于维保作业人员失误造成的损失应由维保单位承担。

4.2.3.6 维保工作必须每次都有记录，并应有现场维修人员签字。系统重大维保活动和一、二级故障应急维修恢复，应有建设（使用）单位人员签字确认。维保记录应填写2份，分别由建设（使用）单位和维保单位各保存1份。

4.2.3.7 维保人员应遵守安全保密工作规定。

维保服务规范

4.2.4.1维保单位应规范系统维保服务管理，包括明确的岗位设置、职责分工、值班安排，健全的维保维修服务管理制度，详实的维保维修服务记录等。

4.2.4.2 维护保养单位应具备固定、专线客服热线电话，保持7*24小时接听，处理建设/使用单位的技术咨询、沟通和服务支持，反馈服务信息。

4.2.4.3 日常技术咨询、技术支持等服务响应时间应小于等于2小时；应急维护响应时间应小于等于1小时。

4.2.4.4 系统或设备发生故障时，维护单位应在与建设/使用单位约定的时间内恢复系统、设备正常运行。一般情况下故障响应时间：

  - 一级故障：系统崩溃导致大范围系统和设备停止运行、数据丢失等故障。接到通知，1小时响应，2小时内排除故障。

  - 二级故障：部分系统和设备失效、系统性能下降，但能正常运行。接到通知，2小时响应，6小时内排除故障。

  - 三级故障：系统和设备报错或警告，但系统和设备能继续运行且性能不受影响。接到通知，4小时响应，48小时内排除故障。

注：租用线路故障、停电等非维保单位控制的因素造成故障响应不受上述条件约束。

4.2.4.5 维护保养单位应在每次维护保养任务完成后2天内，对用户进行跟踪回访。

4.2.4.6 维护保养单位对用户投诉处理结果的反馈小于等于2天，投诉回复率100%；

4.2.4.7 维护保养单位组织用户满意度调查每六个月不少于1次。由建设/使用单位对受理人员服务态度、现场工作人员态度/技能、响应时间、用户需求理解率、跟踪回访、服务结果等项目进行评价和打分。

运维管理平台

建设（使用）单位和维保单位宜建设专门的系统运行维护管理平台，建立系统设备台账，优化系统运维流程，智能监测系统设备状态，积累系统运维数据，促进系统建设（使用）单位和维护单位的有效沟通与协同管理，提高系统维保工作效率和信息化、网络化、智能化管理水平，以适应视频与图像系统数字化、智能化、网络化的发展需求。

运维管理平台应具有对系统、设备、用户、网络、业务等进行综合维护管理的功能，包括设备信息管理、设备/软件/链路监测、视频图像质量检测、用户和日志管理以及对设备接入率/在线率/完好率、故障排除率、系统链路可用率、运行维护日志完整率等指标的统计分析，并生成相应报表。

维保工作程序

5.1 建设（使用）单位在安防视频与图像系统项目交付使用后，应及时提出维保需求，制定系统维保规划。

5.2 建设（使用）单位可根据系统规模、维保需求和自身能力，委托维保单位或自行开展维保工作。

5.3 建设（使用）单位委托维保单位开展维保工作时，应选择符合4.2要求的维保单位。

5.4 建设（使用）单位自行开展维保工作时，维保人员应具备与维保工作相适应的技术能力，并符合4.2.1.3的要求。

5.5 维保单位开展维保工作前，应对安防视频与图像系统进行现场勘察、故障风险分析与评估，并编制系统勘察报告。系统勘察的内容及要求应符合下列规定：

  - 调查系统的建设情况，包括：系统建设时间和周期，设计、施工、验收、系统构成和设备配置情况、工程造价等资料；

  - 考察系统的运行状况，包括图像在线率、完好率等；

  - 调查现场的环境情况，尤其对银行、机场、车站、文博和重要物资储存库等高风险重点安防区域，以及沿江和沿海水雾、盐雾、温度、湿度、风雨、霜露、雷电、电磁干扰等有可能造成系统故障或加速系统老化的影响设备/系统稳定运行的环境因素，进行重点分析评估。

  - 考察系统值机员的水平和能力，评估其对系统的认知情况和掌握程度。

- 调查系统历史故障及处置情况，包括发生故障的次数、严重程度、处理方法和故障原因，分析并总结其中规律；

- 了解建设（使用）单位备品备件储备及其规格型号和数量，调研系统设备的市场供应情况以及替代品情况。

5.6 根据系统勘察报告和第6章的要求编制维保方案。维保方案应至少包含以下内容：

  - 维保对象和周期；

  - 系统与设备故障风险分析与评估；

  - 维保内容及要求，系统维护工作的受理、响应、回访、用户满意度调查等服务机制；

  - 维保实施组织方案，维护团队、管理制度、技术支撑系统和评价考核方法；

  - 维保备品备件配置、管理、替代方案；

  - 重大节假日、重大活动期间，以及长江汛期、雷暴、梅雨、台风季节和市政设施工程期间系统网络和点位迁建过渡时期等特殊时期的系统保障措施，突发事件处置预案；

  - 重大故障（一、二级）应急抢修预案；

  - 维保的费用预算等。

5.7  维保单位维保方案应经建设（使用）单位和维保单位共同确认；双方应签署安防视频与图像系统维保合同。维保合同至少应包括以下内容：

- 维保服务期限、内容要求及故障响应与维修处理时间限定；

- 维保工程项目竣工资料，包括但不限于设计方案、系统运行报告、工程合同、器材设备清单、系统原理图、传输拓扑图、平面布防图、前端点位分布图、系统供电图、线槽管道示意图、监控中心布局图、主要设备和器材的检测报告（认证证书)、使用说明书、系统操作手册、隐蔽工程图纸资料、系统运行及维护记录、系统验收资料等；

- 系统维护所需的设备材料供应方式；

- 系统维保和维修记录及验收规范；

- 合同双方的责任、权利、义务与争议、违约及违约责任处理方式；

- 维保费用支付方式与时间；

- 合同双方具体负责人的姓名、联系电话；

- 保密约定。

5.8 维保人员应按照维保方案开展维保工作。每次维保工作完成后，维保人员应详细记录维保工作内容、系统维保后运行状态、发现的问题及处置方式、相关建议等内容，并确认、存档。建设（使用）单位应对维护人员提出的建议进行分析研究并及时反馈。

5.9 建设（使用）单位应按约定周期或合同要求对维保单位维保工作进行验收、评价。验收、评价应包括维保工作效果和维保人员的工作态度、工作效率、安全生产等内容，并确认、存档。维保单位和人员应根据验收、评价意见进行相应的改进。

5.10 附录C、D、E、F分别描述了相应的参考维护工作程序。

维保工作内容与要求

基本原则

6.1.1应按照现行行业标准《安全防范系统维护保养规范(GA 1081)》的相关规定，制定并按计划对安防视频与图像系统进行日常巡查，对采集系统、汇聚/传输系统和视频监控中心系统进行定期维护保养。

6.1.2 系统维保包括但不限于检查、清洁、调整、测试、优化系统、备份数据、排查隐患、处置问题等工作。

6.1.3检查设备时，应对设备进行物理检查、运行环境检查、电气参数与性能检查等。

6.1.4清洁设备时，应根据设备类型使用吸（吹）尘、刷、擦等方法对设备表面或内部的灰尘、污物等进行清理。

6.1.5 调整设备时，应根据标准规范、技术手册和使用/管理要求对设备的安装位置、防护范围、电气参数、运行模式等进行设置与校正。

6.1.6 测试设备/系统时，应根据标准规范和使用/管理要求对设备/系统的功能/性能进行测量试验。

6.1.7 优化系统时，应按照标准规范和使用/管理要求对系统的参数、设置等进行合理配置。

6.1.8 备份数据时，应根据使用/管理要求对重要数据进行转存、转录，并确保数据和存储介质的安全。

6.1.9 排查隐患时，应对可能造成系统不稳定运行、系统设置/功能/性能等不满足标准规范和使用/管理要求的情况进行详细检查与记录。

6.1.10 处置问题时，应根据检查、测试及隐患排查过程中发现的问题，提出处置建议，经建设（使用）单位同意后，采取相应措施解决。

6.1.11 应编制日常维护和系统维保报告，定期统计系统设备的在线率和完好率。

6.1.12 应对系统维护的过程进行详细记录，对出现问题或相关性能指标有偏差的系统和设备，应根据系统维护方案的要求进行处理和调整，并经相关方确认后存档。

6.1.13全系统的维保每年不少于2次，或根据合同要求进行。

日常巡查

6.2.1 建设（使用）单位应定期巡查系统设备在线、运行情况，并对前端图像质量进行检测。发现系统设备存在故障，应及时通知维护单位组织维修。

6.2.2 维保单位应采取系统检测、人工勘验等方式，对日常巡查发现的故障进行复核、确认，并根据故障区域、点位，及时派发故障维修工单，进入故障维修程序。

6.2.3  建设（使用）单位和维保单位应共同做好系统设备日常巡查工作，重点巡查系统设备在线率和图像完好率，并做好系统设备巡查日志。维保单位发现的问题应及时向建设（使用）单位反馈确认。

采集系统

6.3.1检查视频采集设备的配置位置、数量以及监控区域、目标，查看安装设备位置、角度、类型，确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控效果。

6.3.2对于前端设备的拆改、挪移应及时反映、更新。检查设备部件是否齐全，安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置。检查周围有无影响监控效果及影响设备正常工作的因素，发现异常情况应及时调整或处置。

6.3.3 对摄像机/防护罩/云台/辅助照明装置的安装支架/立杆等构件进行加固、除锈、防腐等养护，并采用专业的方式方法，对摄像机镜头、摄像机防护罩及附属配件进行必要的清洁。

6.3.3.1 清洁摄像机镜头、防护罩时，应首先使用吹风皮球弹落灰尘，再用软布拭去水滴、油脂、指纹等并使之干燥，最后用滴洒镜头清洁液的无油棉布或镜头清洁纸，自镜头中心向外按螺旋方向擦拭数次至擦净；有条件的可以使用超声波清洗技术。

6.3.3.2 清洁红外摄像机、偏光镜头等特殊设备时，应首先向生产厂商了解清洁保养要求和方法，并严格按照相关规定操作，防止影响设备性能。

6.3.4 检查摄像机及其配套设备，包括电源、风扇、加热、雨刷、辅助照明装置等的工作状态。

6.3.5 采用相应的仪器/仪表测量摄像机的相关指标，并按相应参数要求进行调整。

6.3.6 对人脸识别、车辆识别、入侵检测等智能图像分析摄像机，应重点检查角度、光照、遮挡等应用场景变化情况，对场景变化严重影响视频智能分析的，应及时提出调整建议。

6.3.7 视频与图像采集系统维保工作至少每季度1次，对智能图像分析摄像机的维保每季度不应少于2次。

6.3.8 视频与图像采集系统维保记录表见附录J表J.1，视频与图像采集系统维保汇总表式样见附录J表J.4。

传输系统

6.4.1 检查视频与图像传输（含汇聚）设备、线缆是否部件齐全、标示清晰、安装牢固、工作正常，线缆及外包有无破损、氧化，线管管口有无封堵情况，检测接地连接有无异常。

6.4.2 对视频与图像传输设备箱、传输线路管线、人井手孔等设备设施或配套装置进行必要的清洁和清理。根据现场情况和需要，调整电缆、光缆等的捆扎方式。

6.4.3 根据检查、测试结果和系统需要调整传输设备的相关参数，确保视频信号及控制信号衰减满足规范或原设计要求。

6.4.4 传输设备维保工作至少每6个月1次。

6.4.5 安防视频与图像传输系统维保记录表见附录J表J.2，传输系统维保汇总表见附录H表H.2。

监控中心

6.5.1 根据系统构成模式和安装方式，制定检查方案，重点检查视频切换调度/控制/显示设备、存储/回放/检索、音视频分析、系统管理等设备安装、工作指示有无异常，设备部件和接线、接地是否完好。排查明显故障隐患，发现问题应及时处理。

6.5.2 采用适当的方式对采集、传输、显示、存储等设备以及柜/箱和结构件等进行必要的清洁、除尘。

6.5.3 应结合设计方案和使用管理要求对系统的功能/性能进行测试和调整。可参照附录H表H.1“安防视频与图像系统检验项目、检验要求及测试方法”进行。

6.5.5 应根据系统运行情况及使用/管理要求，调整系统相关设置参数，优化系统性能。对系统进行校时，系统的主时钟与标准时间偏差应满足相应标准规定或使用/管理要求。

6.5.6 对系统信息、设置数据及其他有助于保证系统安全、快速恢复系统的数据资料进行备份。备份文件应存储在专门的介质上，并注明备份时间、注意事项等相关信息。一般情况下，备份内容不包括视频数据信息，但建设单位特别要求的除外。

6.5.7 视频图像达不到标准规范和使用/管理要求，或设备破损/污损严重，已不能满足系统需要的，应及时提出处置建议，经建设（使用）单位同意后，采取相应的措施进行解决。

6.5.8 软件系统或平台、系统供配电、防雷接地及机房环境应按GA 1081的相应要求进行维护保养。

6.5.9 依据《建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB 50343）》第8.1.2规定，每年在雷雨季节及到来前前，应对系统防雷接地进行全面检测维护。

6.5.10 中心设备、系统维保工作至少每6个月1次。

6.5.11 监控中心机房维保记录表式样见附录J表J.3和表J.5。

故障维修

6.6.1 维保单位应会同建设（使用）单位，根据安全防范管理要求或服务合同确定故障处理响应时间，并应符合国家现行有关标准的规定。

6.6.2 维保单位应对系统和设备故障进行分级，优先对高等级故障进行处理。

6.6.3 维保单位应对系统和设备故障及时处置、核实定位、核定修复时间、分派维修任务。

6.6.4 维修人员应及时接单、受理故障维修任务，并及时到现场进行故障维修。

6.6.5 维修人员在故障维修过程中，需要建设（使用）单位人员到场，或需要技术支撑、设备商和线路商支持时，应及时提请运维管理（监督）员通知相关人员到场协同进行故障维修。

6.6.6 维修人员维修或协同维修恢复后，应及时报运维管理（监督）员确认，并经建设（使用）单位确认恢复，办结维修工单。

6.6.7 维保单位应对故障维修情况进行详细记录，并对故障设备后续运行情况进行跟踪，对于高等级故障抢修恢复应编制故障处理报告。

6.6.8 系统故障维修程序按照附录E“安防视频与图像系统故障维修程序”进行。

6.6.9 故障维修工单应详细记录故障现象、故障原因、维修记录等情况。故障维修工单格式和内容可参考附录G“安防视频与图像系统故障修理工作单”，系统故障维修记录汇总表式样见附录J表J.7。

特殊时期保障

6.7.1 系统建设（使用）单位、维保单位应根据特殊时期保障的要求，组织相关人员建立保障工作小组，确认保障系统的范围、工作程序、故障处理原则。

6.7.2 保障工作小组应根据系统运行情况进行风险评估，制定特殊时期保障应急预案，编制特殊时期保障工作报告，并根据需要组织应急模拟演练。

6.7.3 保障工作小组应提前进行系统现场勘察，对需要保障的系统进行资料整理、核查。

6.7.4 保障工作小组应提前对需要保障的系统进行全面检查和调整，消除可能存在的故障隐患。

6.7.5 保障工作小组应根据需要加强值班、维护人员配置，并预先配备所需应急仪器仪表、备品备件、通信设施和维修车辆。

6.7.6 每年5-10月为长江汛期、梅雨、雷暴和台风多发季节，系统建设（使用）单位、维保单位除特殊时期保障要求外，还应按下述规范做好系统监测和维护工作：

6.7.6.1 应提前对系统监控立杆、立杆横梁及其配件紧固件、前端及其紧固件、系统传输线路及其汇聚设备、供电线路及其防雷接地等关键部位进行全面检查，发现隐患和异常应及时处置解决。

6.7.6.2 应提高对系统各部位的巡查频度，及时清理遮挡前端监控视野的树枝、广告牌（布）、包装袋等异物，清洁摄像机镜头，避免因雨、雾影响视频采集效果。

6.7.6.3 维保人员应保持工具齐备、通讯畅通，做好随时处置各类突发紧急故障的准备。开展维护维修作业时，应配备监护人员，严格执行安全生产相关规定，保证人身财产安全。

6.7.7 因公路、地铁等城市基础设施建设影响系统运行的，建设（使用）单位、维保单位应按特殊时期保障要求，做好迁建点位过渡期的维护保障工作。

维护评价

6.8.1 评价指标一般至少包括系统维护工作团队维护工作质量的评价。

6.8.2 考核方法一般至少包括针对所维护系统设备的现场抽检、统计系统设备的在线率和完好率以及维护管理制度的执行情况。

6.8.3 维保单位应根据系统维护工作情况，优化管理制度和工作程序，并可根据监测数据、工作经验，向建设（使用）单位提出系统设备的优化、改造建议。

6.8.4  建设（使用）单位应对系统维护工作进行评价，包括系统维护工作效果和维护人员的工作态度、工作效率、安全生产等。维保单位应根据评价意见进行相应的改进。

6.8.5  自行开展维护保养工作的建设（使用）单位应对系统维护部门的运行维护工作进行评价，包括系统维护工作效果和维护人员的工作态度、工作效率、安全生产等。系统维护部门应根据评价意见进行相应的改进。

维保费用构成和计取

7.1 安防视频与图像系统维保费用包括维保勘察设计费、维保服务费和其他相关费用。

7.2 安防视频与图像系统维保费用的计取参照GA/T 70-2014相关规定执行。

（规范性附录）
维保单位应具备条件与承接系统规模对应关系

表A.1 规定了维保单位应具备条件与承接系统规模对应关系。

表A.1 维保单位应具备条件与承接系统规模对应关系

| 承接系统规模 （图像接入点） | 安防行业 能力评估等级 | 人员 配备 | 工程 车辆 | 工器具 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各类维保系统 | 一级 | 8人及以上 | 3辆 | 必备，满足项目需要 | 具有登高证、电工证及本行业颁发的做作业资格证等等，满足项目需要 |
| 500个点及以上但不足2000个点的维保系统 | 二级 | 6人及以上 | 2辆 | 必备，满足项目需要 | 具有登高证、电工证及本行业颁发的做作业资格证等等，满足项目需要 |
| 500个点及以下维保系统 | 三级 | 4人及以上 | 1辆 | 必备，满足项目需要 | 具有登高证、电工证及本行业颁发的做作业资格证等等，满足项目需要 |

（规范性附录）
维保费用构成和计取

表B.1 规定了维保费用构成和计取原则

表B.1维保费用构成和计取原则

| 序号 | 运行年限 | 年费率（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3年以内 | 3.0 |
| 2 | 3-5年 | 4.0 |
| 3 | 5 年以后 | 5.0 |
| 注1：计费额基础为系统设备器材费。 注2：设备器材的维修更换按实际发生另行计取。 |

（规范性附录）
安防视频与图像系统维保工作程序

（规范性附录）
安防视频与图像系统日常维护工作程序

（规范性附录）
安防视频与图像系统故障维修程序

（规范性附录）
安防视频与图像系统特殊时期保障工作程序

（规范性附录）
安防视频与图像系统故障修理工作单

表G.1 安防视频与图像系统故障修理工作单。

表G.1 安防视频与图像系统故障修理工作单

| 巡检报修 | 工单编号 |  | 报修时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 故障设备 （图像名） |  | 管辖所 |  |
|  | 故障现象 | 实时图像 | 录像资料 | 控制与显示 |
|  |  | 其他故障现象 |  |
|  | 维保单位 |  | 接单人 |  | 接单时间 |  |
|  |  |  | 联系电话 |  | 拟修复时间 |  |
|  | 报修人 |  | 联系电话 |  |
|  | 运维管理员 |  | 联系电话 |  |
| 故障维修 | 维修人 |  | 工号 |  |
|  | 联系电话 |  | 派工时间 |  |
|  | 故障原因 |  | 维护员 |  |
|  | 其他故障 原因 |  | 维护员 |  |
|  | 维修步骤1 |  | 修复时间 |  |
|  | 未及时 修复说明 |  | 责任方受理 |  |
|  | 维修步骤2 |  | 修复时间 |  |
| 修复确认 | 回访记录 |  | 修复用时 （小时） |  | 运维管理员 |  |
|  | 维修结果 |  | 服务评价 |  | 修复签认 |  |

（规范性附录）
安防视频与图像系统检验项目、检验要求及测试方法

表H.1 安防视频与图像系统检验项目、检验要求及检验方法

表H.1 安防视频与图像系统检验项目、检验要求及检验方法

| 序号 | 功能检验 | 检验要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1( | 视、音频采集 | 设备监控范围应有效覆盖被保护部位、区域或目标，监视效果应满足场景和目标特征识别的不同需求 | 检查采集设备的配置位置、数量、覆盖的部位、区域和目标，查看所采用设备的位置、角度、类型 |
|  |  | 设备的探测灵敏度和动态范围应满足现场图像采集的要求 | 核查采集设备检测报告中镜头的探测灵敏度和摄像机的动态范围 |
|  |  | 采集设备宜具有同步音频采集功能 | 对带有音频采集功能设备，应检查其音频清晰度、连续性和音视频的延迟同步性能 对于导出或应急录像的音视频文件能否正常播放 |
|  |  | 人脸抓拍/识别、车辆识别、周界检测报警和过线统计等智能图像分析 | 特别注意检查应用场景变化。检查摄像机是否有过大的晃动，监控区域有逆光、反光以及树枝、广告牌/布遮挡等。 对于易受树叶摇晃干扰，亮度过低、光线变化大，安装角度不合适等不适用场景，维保单位应及时提出调整建议。 |
| 2 | 传输 | 前端采集设备到显示设备、存储设备等各设备之间视音频及其他各种信息传输信道的带宽、时延、时延抖动应满足竣工文件要求 | 分别测试前端采集设备到显示设备和存储设备等各设备之间的信道带宽、时延和时延抖动 |
|  |  | 视频传输应能对同一视频资源的信号进行分配或数据分发 | 同时在多个客户终端/设备以不同的用户登录对同一个视频图像和音频信号进行浏览、回放及控制，功能是否实现，是否出现图像卡顿或死机现象 |
| 3 | 切换调度 | 系统应能按照授权实时切换调度指定视频到指定终端 | 以不同的授权用户对视频资源进行调取显示，检查授权范围内和授权范围外对视频资源的调取，将调取的视频资源选择客户端的不同画面或不同的监视器进行显示，查看显示状态 |
|  |  | 实时视频切换显示的响应时间不应大于1s； 历史视频源的检索调取显示响应时间不应长于2s | 选取不同的视频资源在同一画面显示，测试响应的时间；选取相同的的视频资源在不同画面显示，测试响应时间；调取历史视频源显示，测试响应时间 |
| 4( | 远程控制 | 系统应能按照授权对选定的前端视频采集设备进行PTZ实时控制，或对前端视频采集设备进行工作状态的调整 | 以不同的授权用户对前端视频采集设备进行控制，包括PTZ控制及编码方式、码流、帧率、加密等的调整，检查授权用户和非授权用户的控制及调整功能，测试对前端视频采集设备进行PTZ控制时的端到端的时间延迟和对特定范围进行特征观察（如人的步态、人脸、车牌和车型等）功能 |
| 5( | 视频显示声音展示 | 系统应能实时显示系统内的所有视频图像，系统图像质量应满足竣工文件要求。显示的方式可以是单屏幕单路视频，也可以是单屏幕多画面，也可以是组合屏幕综合显示。声音的展示应满足辨识需要，显示的图像和展示的声音应具有原始完整性 | 检查授权用户在客户端/显示设备上依次对所有视频图像进行调取浏览和选取不同时间段的历史图像进行回放，检查采取单画面或多画面的显示；分别通过视频测试卡图像采集、后端显示及存储的过程对显示的图像和回放的图像质量进行测试，包括分辨力、帧率、灰度等级等；对显示视频图像的几何特征、现场目标活动连续性、清晰度、色彩进行主观评价；对采集的音频信息进行实时播放和回放，检查声音信息的清晰可辨性 |
| 6( | 存储 回放 检索 | 视频存储设备应能完整记录指定的视频图像信息，存储的视频路数、存储格式、存储时间应符合竣工文件要求 | 检查视频存储的方式、码流、存储格式、存储的路数，根据存储方式、存储格式、码流、存储路数计算每天所需的存储容量 |
|  |  | 视频存储设备应支持视频图像信息的及时保存、连续回放、多用户实时检索和数据导出等功能 | 以不同用户单个或多个对视频资源进行实时检索，查看回放检索到的资源，并导出相应的数据信息 |
|  |  | 视频图像信息周期时间不应少于30d；防范恐怖袭击重点目标的视频图像信息存储时间不应少于90d | 根据每天所需的存储容量和配置容量，计算视频图像的存储周期长度；根据计算的周期长度，对存储视频图像按时间进行检索并回放，查看所需存储周期长度的历史图像 |
|  |  | 防范恐怖袭击重点目标的视频图像的空间水平/垂直分辨力不应低于900TVL | 检查防范恐怖袭击重点目标的配置，通过视频测试卡图像采集、后端显示及存储的过程对显示的图像和回放的图像质量进行测试，内容包括相应记录照度、视频图像的水平分辨力、垂直分辨力 |
|  |  | 视频图像信息宜与相关音频信息同步记录、同步回放 | 检查前端音频的设置，对音视频的记录文件进行回放，检查播放时的声音、动作、口型和延迟 |
| 7 | 视、音频分析 | 系统可具有场景分析、目标识别、行为识别等视频智能分析功能。系统可具有对异常声音分析报警的功能 | 当具有视频/音频分析功能设计时，检查场景分析、目标识别、行为识别、异常声音分析报警等功能 |
|  |  | 当具有场景分析或目标识别功能要求时，视频图像的分辨力应满足系统记录现场和识别目标的要求，水平和垂直分辨力宜不低于300TVL，帧率不低于25帧/s,灰度等级不低于8级 | 对具有场景分析或目标识别功能要求的视频图像，分别通过视频测试卡图像采集、后端显示及存储的过程对显示的图像质量进行测试，包括分辨力、帧率、灰度等级等 |
| 8 | 多摄像机协同 | 对同一场景中的多台摄像机可实现相互联动功能，实现对活动目标的跟踪联动等 | 对同一场景设置的多台摄像机，检查相互联动性，模拟活动目标进行测试，查看联动结果和对活动目标的跟踪情况 |
| 9( | 系统管理 | 系统应具有用户权限管理、操作与运行日志管理、设备管理和自我诊断等功能 | 对不同的用户进行权限设置、增加和删除用户；调取操作与运行日志；对相关数据进行导入、导出及界面配置 检查系统平台数据库灾备与手动、自动备份功能 检查平台GIS地图（热力图）管理、系统资源“一机一档”和系统运维、检测报警功能 |
| 10 | 其它 | 对系统涉及的视频监控系统其它项目应符合国家现行有关标准、工程合同及竣工文件的要求 | 按照国家现行有关标准、工程合同及系统竣工文件中的要求进行 |

注：表格中带“(”的项目为运行检验必检项目。

（规范性附录）
安防视频与图像系统维保内容及要求

表I.1 安防视频与图像系统维保内容及要求

表J.1 安防视频与图像系统维保内容及要求

| 序号 | 维保对象 | 维保内容与要求 | 维保周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频与图像检查 | 图像有无 | 通过监控中心图像平台检查图像有无，记录无图像的图像名及地址，分析并派单维修 | 日 |
|  |  | 图像质量 | 记录有图像但质量较差或异常的图像名及地址，包括树枝与宣传广告牌影响、摄像机焦距、性能、方位变化以及镜头玻璃罩污垢等造成的图像质量问题，分析并派单整治、调整或维修 |  |
| 2 | 采集设备 | 物理检查 | 检查前端监控设备是否依图纸标定位置（或系统中标定的位置）存在，对于前端设备的拆改、挪移应及时反映至系统中。检查设备安装部件是否齐全，安装是否牢固，有无明显破损情况，并进行必要处理或处置 | 季 |
|  |  | 运行环境 检查 | 检查前端有无影响监控效果，影响设备正常工作的因素。对于发现的异常情况，应及时调整或处置。 人脸抓拍/识别、车辆识别、周界检测报警和过线统计等智能图像分析摄像机应特别注意其应用场景变化，每季维保二次。 |  |
|  |  | 电气参数/ 性能检查 | 检查摄像机及其配套设备，包括电源、风扇、加热、雨刷、辅助照明、防雷接地装置等的工作状态。采取相应的仪器/仪表测量摄像机的相关指标，并作相应调整 |  |
|  |  | 机械构件 维护 | 对摄像机/防护罩/云台/辅助照明装置的安装支架/立杆等构件进行加固、除锈、防腐等养护，并做必要调整 |  |
|  |  | 设备清洁 | 采用专业的方式方法，对摄像机镜头、摄像机防护罩及附属配件进行必要的清洁 |  |
|  |  | 设备调整 | 根据视频监控需要调整前端摄像机的焦距、监控范围等。确保设备处于良好的运行状态，发挥其最佳监控效果 |  |
| 3 | 传输设备 | 线缆路由 检查 | 传输线缆安装应牢固，安装部件应齐全，标示应清晰。检查线缆有无破损、破坏、氧化等情况。 检查线管管口封堵情况，接地连接情况，查找有无异常现象 | 半年 |
|  |  | 传输设备 检查 | 传输/汇聚设备安装应牢固，安装部件应齐全，标识应清晰，工作状态应正常。汇聚箱门锁完好，箱内整洁。 |  |
|  |  | 清洁整理 | 对传输/汇聚设备、管线、人井手孔等传输设备、设施或配套装置进行必要的清洁和清理。根据现场情况和需要，调整电缆、光缆等的梱扎方式 |  |
|  |  | 测试调整 | 根据检查结果和系统需要调整传输/汇聚设备的相关参数。调整后，应保证视频信号及控制信号衰减满足规范或原设计要求 |  |
| 4 | 调度控制设备 | 物理检查 | 重点检查信号分配/分发、切换调度、远程控制等设备安装是否牢固，设备外壳及部件有无异常变化或破损迹象，设备部件和接线是否正常。对于发现的问题应在维保过程中及时处理 | 半年 |
|  |  | 电气参数/ 性能检查 | 观察设备指示灯、测量设备电压/电流，检查设备运行状态。 |  |
|  |  | 设备清洁 | 采用适当的方式对设备内外进行必要的清洁和除尘 |  |
|  |  | 功能/性能 测试 | 应支持对同一视频资源的信号分配或数据分发的能力；系统应具备客户按照授权实时切换调度指定视频到指定显示终端显示的能力；系统应具备用户按照授权对选定的前端视频采集设备进行PTZ实时控制，或者对前端视频采集设备进行工作状态调整的能力。 |  |
| 5 | 显示设备 | 物理检查 | 检查并调整显示设备，确保显示设备安装应牢固，设备外壳及部件应无异常变化或破损迹象，设备部件和接线应正常。 除视频显示设备外，显示设备还应包括LED显示屏等字符显示装置。 |  |
|  |  | 设备清洁 | 对设备、柜/箱及结构件等进行必要的清洁和除尘。显示屏幕清洁，应采用专用试剂 |  |
|  |  | 功能/性能 测试 | 能实时显示系统内的所有视频图像，系统图像质量应满足安全管理要求。 根据用户操作权限，进行显示方式切换：单屏幕单路视频/单屏幕多画面/组合屏幕综合显示。 视频图像显示应具有原始完整性。 |  |
| 6 | 存储/回放/检索设备 | 物理检查 | 检查设备安装应牢固，设备外壳及部件应无异常变化或破损迹象，设备部件和接线应正常。 观察设备指示面板，检查设备运行状态，排查明显故障隐患。 |  |
|  |  | 设备清洁 | 对设备进行必要的清洁和除尘。 |  |
|  |  | 功能/性能 测试 | 应能完整记录指定视频路数的视频图像信息，连续存储周期长度应满足管理要求。 应具有足够的I/O能力，支持视频图像信息的及时保存、连续回放、多用户实时检索和数据导出等。 视频同时具有音频采集功能或具有音频采集的接口的采集设备，音频信息宜与相关视频图像信息同步记录、同步回放。 |  |
| 7 | 视频/音频分析设备 | 物理检查 | 检查设备安装应牢固，设备部件和接线应正常。 观察设备指示面板，检查设备运行状态，排查明显故障隐患。 |  |
|  |  | 设备清洁 | 对设备进行必要的清洁和除尘。 |  |
|  |  | 功能/性能 测试 | 根据设计要求，检查系统行为识别、目标识别、场景分析等视频智能分析的相关功能和对异常声音分析报警的功能 |  |
| 8 | 系统管理 | 系统优化 | 根据系统运行情况及使用/管理要求，调整系统的相关设置参数，提高、优化系统性能。 系统优化的重点在于提高视频监控系统监控效果、延长视频录像保存时间、提高安防视频与图像系统回放效果、缩短报警视频联动时间等 |  |
|  |  | 系统校时 | 对系统进行校时，系统的主时钟与标准时间偏差应满足相应标准规定或使用/管理要求 |  |
|  |  | 数据备份 | 对系统信息、设置数据及其他有助于保证系统安全，有助于系统快速恢复的数据资料进行备份。 备份文件应存储在专门的介质上，并注明备份时间、打开密码（如有），恢复数据注意事项等信息。 维保工作要求的备份内容不包括视频数据信息，建设单位特别要求除外 |  |
|  |  | 隐患排查 | 通过询问系统管理员/操作员、查阅运行记录等方式，核实系统运行状态，排查系统存在的问题或隐患。 汇总维保过程中发现的问题，分析系统目前的健康状态，预测系统可能发生的问题，并前瞻性提出处置意见 |  |
|  |  | 问题处置 | 监控图像、记录图像达不到标准规范和使用/管理要求或设备破损/污损严重，且已经不能满足视频监控需要时，应提出处置建议，征得建设（使用）单位同意后，采取相应的措施进行解决。 对于日常运行过程中性能稳定性较差或频繁发生故障的设备，经现场调整/调试后仍无法满足要求时，应提出处置建议，征得建设（使用）单位同意后，采取相应的措施进行解决。 对于系统可能发生的问题，应及时书面告知建设（使用）单位，并同时提出处置意见，征得建设（使用）单位同意后，采取相应的措施予以应对 |  |

（规范性附录）
安防视频与图像系统维保工作常用表格式样

J.1 安防视频与图像采集系统维保记录表式样如表J.1所示。

表J.1 安防视频与图像采集系统维保记录表

| 维保辖区： 维保单位： 检查时间： |
| --- |
| 系统项目： 检查点位： |
| 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 摄像机整体外观 | (正常 (不正常 |  |
| 镜头 | (正常 (不正常 |  |
| 云台 | (正常 (不正常 |  |
| 视场环境 | (正常 (不正常 |  |
| 设备供电 | (正常 (不正常 |  |
| 线缆、接口及其标识 | (正常 (不正常 |  |
| 辅助照明装置 | (正常 (不正常 |  |
| 摄像机玻璃罩污垢 | (正常 (不正常 |  |
| 立杆、杆件整体外观 | (正常 (不正常 |  |
| 控制箱整体外观 | (正常 (不正常 |  |
| 电源适配器 | (正常 (不正常 |  |
| 空气开关 | (正常 (不正常 |  |
| 手孔井 | (正常 (不正常 |  |
| 防雷、接地 | (正常 (不正常 |  |
| 其它 | (正常 (不正常 |  |
| 抵达时间： 离开时间： 是否作为问题点位汇总： (是 (否 |
| 处理情况 |  |
| 巡检人： | 建设（使用）单位人员： |

J.2 安防视频与图像传输系统维保记录表式样如表J.2所示。

表J.2 安防视频与图像传输系统维保记录表

| 维保辖区： 维保单位： 检查时间： |
| --- |
| 系统项目： 线路、汇聚点（站）名称： |
| 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 汇聚箱整体（含门锁） | (正常 (不正常 |  |
| 设备工作状态 | (正常 (不正常 |  |
| 设备供电 | (正常 (不正常 |  |
| 线缆接口及其标识 | (正常 (不正常 |  |
| 手孔井 | (正常 (不正常 |  |
| 防雷、接地 | (正常 (不正常 |  |
| 设备工作环境 | (正常 (不正常 |  |
| 汇聚箱内整洁 | (正常 (不正常 |  |
| 散热、风机、温控设备 | (正常 (不正常 |  |
| 其它 | (正常 (不正常 |  |
| 抵达时间： 离开时间： 是否作为问题汇总： (是 (否 |
| 处理情况 |  |
| 巡检人： | 建设（使用）单位人员： |

J.3 视频与图像处理中心系统维保记录表式样如表J.3所示。

表J.3 安防视频与图像处理中心系统维保记录表

| 维保辖区： 维保单位： 检查时间： |
| --- |
| 系统项目： 监控中心名称： |
| 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 传输 | 传输设备 | (物理检查 (性能检查 (功能检查 (除尘 |  |
|  | 传输线缆 | (物理检查 (性能检查 (功能检查 (除尘 |  |
|  | 标识 | (正常 (不正常 |  |
| 调度/控制/显示 | 编码器 | (物理检查 (性能检查 (功能检查 (除尘 |  |
|  | 解码器 | (物理检查 (性能检查 (功能检查 (除尘 |  |
|  | 交换机 | (物理检查 (性能检查 (功能检查 (除尘 |  |
|  | 服务器 | (物理检查 (性能检查 (功能检查 (除尘 |  |
|  | 显示器 | (物理检查 (性能检查 (功能检查 (除尘 |  |
| 存储/回放/检索 | 存储系统 | (物理检查 (性能检查 (功能检查 (除尘 |  |
|  | 交换机 | (物理检查 (性能检查 (功能检查 (除尘 |  |
|  | 服务器 | (物理检查 (性能检查 (功能检查 (除尘 |  |
| 视音频智能分析 | 交换机 | (物理检查 (性能检查 (功能检查 (除尘 |  |
|  | 服务器 | (物理检查 (性能检查 (功能检查 (除尘 |  |
| 供电/防雷/接地 | 供配电 | (物理检查 (性能检查 (功能检查 (除尘 |  |
|  | UPS电源 | (物理检查 (性能检查 (功能检查 (除尘 |  |
|  | 防雷接地 | (物理检查 (性能检查 (功能检查 (除尘 |  |
| 机房环境 | 设备柜 | (正常 (不正常 |  |
|  | 照明 | (正常 (不正常 |  |
|  | 温、湿度 | (正常 (不正常 |  |
|  | 通讯 | (正常 (不正常 |  |
|  | 消防 | (正常 (不正常 |  |
|  | 紧急报警 | (正常 (不正常 |  |
| 操作系统 | 系统优化 | (正常 (不正常 (已优化 |  |
|  | 垃圾清理 | (正常 (不正常 (已清理 |  |
|  | 病毒查杀 | (正常 (不正常 (已查杀 |  |
| 数据库 | 数据备份 | (正常 (不正常 (已备份 |  |
|  | 系统优化 | (正常 (不正常 (已优化 |  |
|  | 其他 | (正常 (不正常 (已处理 |  |
| 运行平台 | 功能检查 | (正常 (不正常 (已解决 |  |
|  | 性能检查 | (正常 (不正常 (已解决 |  |
|  | 系统优化 | (正常 (不正常 (已优化 |  |
| 抵达时间： 离开时间： 是否作为问题汇总： (是 (否 |
| 处理情况 |  |
| 巡检人： | 建设（使用）单位人员： |

J.4 安防视频与图像采集系统维保汇总表式样如表J.4所示。

表J.4 安防视频与图像采集系统维保汇总表

| 维保单位： |  |  |  | 维护员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 季度： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保辖区 （使用部门） | 项目名称 | 监控点位名称 | 检查 日期 | 前端维护与保养项目 | 维保 结果 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 检查 杆柱 | 检查 手孔井 | 检查 供电 | 检查防 雷接地 | 检查 线缆 | 设备箱内清查 | 检查 补光灯 | 检查 标识 | 防尘罩 除尘 | 视场环 境清障 | 检查镜头云台 | 其他 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

J.5 安防视频与图像传输系统维保汇总表式样如表J.5所示。

表J.5 安防视频与图像传输系统维保汇总表

| 维保单位： |  |  |  | 维护员： |  |  |  |  |  |  |  |  | 上（下）半年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保辖区 （使用部门） | 项目 | 汇聚点(站)名称 | 检查 日期 | 传输、汇聚点（站)系统维护与保养项目 | 维保 结果 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 检查汇聚设备 | 检查 手孔井 | 检查 供电 | 检查防 雷接地 | 检查 线缆 | 设备箱 保洁 | 检查散 热风扇 | 检查 温控器 | 箱外环 境清理 | 检查 标识 | 其他 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

J.6 安防视频与图像监控中心维保记录表式样如表J.6所示。

表J.6 安防视频与图像处理中心系统维保记录表

| 维保辖区 （使用部门）： |  | 维保单位： |  |  | 维护员： |  |  |  | 上（下）年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保对象 | 机房维护保养项目 | 维保结果 | 备注 |
|  |  | 物理检查 | 电性能检查 | 保洁除尘 | 功能测试 | 性能测试 | 存贮周期 |  |  |
| 1 | 传输 | 传输设备 |  |  |  |  |  | ╱ |  |  |
|  |  | 传输线缆 |  |  |  |  |  | ╱ |  |  |
|  |  | 标识 |  | ╱ |  | ╱ | ╱ | ╱ |  |  |
| 2 | 调度/控制/显示 | 编码器 |  |  |  |  |  | ╱ |  |  |
|  |  | 解码器 |  |  |  |  |  | ╱ |  |  |
|  |  | 交换机 |  |  |  |  |  | ╱ |  |  |
|  |  | 服务器 |  |  |  |  |  | ╱ |  |  |
|  |  | 显示屏 |  |  |  |  |  | ╱ |  |  |
|  | 存储/回放/检索 | 存贮系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 视音频智能分析 | 交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 供电/防雷接地/安全接地 | 配电箱 |  |  |  |  |  | ╱ |  |  |
|  |  | UPS电源 |  |  |  |  |  | ╱ |  |  |
|  |  | 供电线缆 |  |  |  |  |  | ╱ |  |  |
|  |  | 防雷与接地 |  |  |  |  |  | ╱ |  |  |
| 4 | 机房环境 | 设备柜 |  | ╱ |  | ╱ | ╱ | ╱ |  |  |
|  |  | 供电插座 |  |  |  |  |  | ╱ |  |  |
|  |  | 机房照明 |  |  |  |  |  | ╱ |  |  |
|  |  | 空调 |  |  |  |  |  | ╱ |  |  |
|  |  | 通讯 |  |  |  |  |  | ╱ |  |  |
|  |  | 消防器材 |  |  |  |  |  | ╱ |  |  |
|  |  | 紧急报警 |  |  |  |  |  | ╱ |  |  |
|  |  | 防虫鼠害 |  | ╱ |  | ╱ | ╱ | ╱ |  |  |
| 序号 | 维保对象 | 平台及软件系统维保项目 | 记 事 | 问题处置 | 维保结果 | 备注 |
| 1 | 操作系统 | 清理垃圾 |  |  |  |  |  |
|  |  | 磁盘检查 |  |  |  |  |  |
|  |  | 查杀病毒 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数据备份 |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统修复 |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统优化 |  |  |  |  |  |
| 2 | 数据库系统 | 数据备份 |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统优化 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 3 | 应用软件 | 功能检查 |  |  |  |  |  |
|  |  | 性能检查 |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统优化 |  |  |  |  |  |

J.7 安防视频与图像系统故障维修记录汇总表式样如表J.7所示。

表J.7 安防视频与图像系统故障维修记录汇总表

| 填表人： |  |  |  |  |  | 填表时间： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报修时间 | 维保辖区 （使用部门） | 点位（图像）名称 | 故障原因 | 修复时间 | 维保公司 | 维护员 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |